## DB Ext.
Meta 10x
Turner Construction
Rayville, LA
| Item Name | Qty | U/M | Hrs / Unit | Total Hours | Labor $ / Hr | Labor | Material | Fee | Total
| EMT CONDUIT | [7 empty] | 14%
75EMT | 3/4" EMT Conduit & Fittings | 134665 | FT | 0.29417 | 39614.4308 | 86.6497 | 3432577.8005 | 236344.7384 | 513649.1554 | 4182571.6943
1EMT | 1" EMT Conduit & Fittings | 36445 | FT | 0.30142 | 10985.329 | 86.6497 | 951875.2598 | 117255.1455 | 149678.2567 | 1218808.6621
12EMT | 1-1/4" EMT Conduit & Fittings | 725 | FT | 0.31985 | 231.8931 | 86.6497 | 20093.4645 | 2188.2096 | 3119.4344 | 25401.1085
15EMT | 1-1/2" EMT Conduit & Fittings | 250 | FT | 0.37294 | 93.2347 | 86.6497 | 8078.759 | 2717.812 | 1511.52 | 12308.091
2EMT | 2" EMT Conduit & Fittings | 9035 | FT | 0.40021 | 3615.9231 | 86.6497 | 313318.5853 | 64227.9564 | 52856.5158 | 430403.0575
25EMT | 2-1/2" EMT Conduit & Fittings | 11100 | FT | 0.45024 | 4997.6639 | 86.6497 | 433045.9858 | 134439.1984 | 79447.9258 | 646933.11
3EMT | 3" EMT Conduit & Fittings | 250 | FT | 0.60018 | 150.0452 | 86.6497 | 13001.3646 | 11642.8724 | 3450.1932 | 28094.4301
RGS CONDUIT
75RGS | 3/4" RGS Conduit & Fittings | 12900 | FT | 0.34735 | 4480.815 | 86.6497 | 388261.1944 | 41691.5365 | 60193.3823 | 490146.1133
25RGS | 2-1/2" RGS Conduit & Fittings | 44200 | FT | 0.43715 | 19322.0811 | 86.6497 | 1674252.1657 | 903224.0168 | 360846.6655 | 2938322.848
PVC CONDUIT
1PVCB | 1" PVC Schl40 Conduit & Fittings | 134725 | FT | 0.071712 | 9661.3606 | 86.6497 | 837153.8191 | 136741.6002 | 136345.3587 | 1110240.778
12PVCB | 1-1/4" PVC Schl40 Conduit & Fittings | 7225 | FT | 0.082064 | 592.9118 | 86.6497 | 51375.6144 | 9096.0016 | 8466.0262 | 68937.6422
15PVCB | 1-1/2" PVC Schl40 Conduit & Fittings | 11960 | FT | 0.08184 | 978.8012 | 86.6497 | 84812.8126 | 16583.1772 | 14195.4386 | 115591.4284
2PVCB | 2" PVC Schl40 Conduit & Fittings | 12480 | FT | 0.093872 | 1171.5259 | 86.6497 | 101512.3431 | 20592.2522 | 17094.6433 | 139199.2387
25PVCB | 2-1/2" PVC Schl40 Conduit & Fittings | 2420 | FT | 0.12654 | 306.2255 | 86.6497 | 26534.3405 | 5854.0091 | 4534.3689 | 36922.7186
3PVCB | 3" PVC Schl40 Conduit & Fittings | 24335 | FT | 0.12452 | 3030.1518 | 86.6497 | 262561.6905 | 68163.1205 | 46301.4735 | 377026.2846
4PVCB | 4" PVC Schl40 Conduit & Fittings | 1980 | FT | 0.1552 | 307.2925 | 86.6497 | 26626.7946 | 7341.5853 | 4755.5732 | 38723.9531
6PVCB | 6" PVC Schl40 Conduit & Fittings | 1430 | FT | 0.26591 | 380.2478 | 86.6497 | 32948.347 | 9922.6813 | 6001.944 | 48872.9722
SEC INFR | Security Conduit / Infrastructure | 1 | LOT | 2120.8515 | 2120.8515 | 86.6497 | 183771.1098 | 19290.1849 | 28428.5813 | 231489.876
COND STUB UPS | Conduit Stub-Ups | 1 | LOT | 4583.4513 | 4583.4513 | 86.6497 | 397154.59 | 284570.0027 | 95441.443 | 777166.0357
CONDUIT TAGS & FLEX SETS
COND TAGS | Conduit Tags | 5047 | EA | 0.13337 | 673.1359 | 86.6497 | 58327.0106 | 43735.6478 | 14288.7722 | 116351.4305
FLEX | Sealtite Flexible Conduit | 5415 | FT | 0.55764 | 3019.642 | 86.6497 | 261651.0172 | 304312.899 | 79234.9483 | 645198.8644
CABLE
6+AWG | #6AWG and Smaller Cable | 1053129 | FT | 0.029342 | 30901.0828 | 86.6497 | 2677568.971 | 341021.6592 | 422602.6882 | 3441193.3184
4+AWG | #4AWG and Larger Cable | 607089 | FT | 0.066687 | 40484.7827 | 86.6497 | 3507993.515 | 3625463.4908 | 998683.9808 | 8132140.9865
1/0-5KV | 1/C #1/0 - 5Kv | 1020 | FT | 0.040012 | 40.8123 | 86.6497 | 3536.3712 | 7645.4863 | 1565.46 | 12747.3175
500-5KV | 1/C #500 MCM - 5Kv | 5070 | FT | 0.13337 | 676.2035 | 86.6497 | 58592.8163 | 108897.6104 | 23448.6597 | 190939.0864
CAT5 | CAT 5 Cable | 13625 | FT | 0.024007 | 327.0984 | 86.6497 | 28342.9747 | 2999.0988 | 4387.8903 | 35729.9638
MC | Metal Clad (MC) Feeders | 73540 | FT | 0.035246 | 2592.0067 | 86.6497 | 224596.5503 | 166467.274 | 54748.9354 | 445812.7597
T6+ | Feeder Terminations - #6AWG and Smaller | 11102 | EA | 1.0003 | 11105.3418 | 86.6497 | 962274.3289 | 7773.6409 | 135806.7158 | 1105854.6856
T4+ | Feeder Terminations - #4AWG and Larger | 15212 | EA | 1.6005 | 24346.5264 | 86.6497 | 2109618.7485 | 109420.4702 | 310665.4906 | 2529704.7092
TCAT5 | Terminations - CAT Cable | 626 | EA | 0.66687 | 417.459 | 86.6497 | 36172.6854 | 5801.8298 | 5876.4321 | 47850.9473
CTAG | Cable Tags | 17072 | EA | 0.13337 | 2276.9518 | 86.6497 | 197297.1518 | 69223.4288 | 37312.8813 | 303833.4618
MV TERM KIT | Medium Voltage Termination Kits | 56 | EA | 10.4793 | 586.8433 | 86.6497 | 50849.7814 | 47522.1758 | 13772.074 | 112144.0312
CBL LASHING | Cable Lashing | 1 | LOT | 2240.6743 | 2240.6743 | 86.6497 | 194153.7107 | 24328.7589 | 30587.5458 | 249070.0154
FC WHIPS | Owner Furnished FC Whip Installation | 1920 | EA | 0.66687 | 1280.3853 | 86.6497 | 110944.9776 | 0 | 15532.2969 | 126477.2744
FSHAC INTERCONNECTIONS
BW | Busway (2000A) - LV Skid to HAC Connections | 100 | EA | 501.3989 | 50139.8881 | 86.6497 | 4344605.3216 | 6005.7279 | 609085.5469 | 4959696.5964
HAC INTERCXN | FSHAC Interconnects (Power, Lighting, Grounding, Tray) | 100 | EA | 96.0289 | 9602.8897 | 86.6497 | 832087.3318 | 0 | 116492.2264 | 948579.5582
MOFE INSTALLED CABLE & CONDUIT
75EMT.MOFE | 3/4" EMT Conduit & Fittings-MOFE | 1040 | FT | 0.40212 | 418.2058 | 86.6497 | 36237.4033 | 0 | 5073.2365 | 41310.6398
1EMT.MOFE | 1" EMT Conduit & Fittings-MOFE | 130 | FT | 0.66153 | 85.9992 | 86.6497 | 7451.8043 | 0 | 1043.2526 | 8495.0569
12EMT.MOFE | 1-1/4" EMT Conduit & Fittings-MOFE | 3250 | FT | 0.32999 | 1072.4761 | 86.6497 | 92929.709 | 0 | 13010.1593 | 105939.8683
15EMT.MOFE | 1-1/2" EMT Conduit & Fittings-MOFE | 260 | FT | 0.36878 | 95.8822 | 86.6497 | 8308.1609 | 0 | 1163.1425 | 9471.3035
2EMT.MOFE | 2" EMT Conduit & Fittings-MOFE | 8320 | FT | 0.38674 | 3217.6883 | 86.6497 | 278811.6635 | 0 | 39033.6329 | 317845.2964
3EMT.MOFE | 3" EMT Conduit & Fittings-MOFE | 7020 | FT | 0.46933 | 3294.6714 | 86.6497 | 285482.23 | 0 | 39967.5122 | 325449.7422
4+AWG.MOFE | #6AWG and Smaller Cable (mCUP) | 248950 | FT | 0.066687 | 16601.6624 | 86.6497 | 1438528.7586 | 1310765.4115 | 384901.1838 | 3134195.354
6+AWG.MOFE | #4AWG and Larger Cable (mCUP) | 13260 | FT | 0.029342 | 389.0771 | 86.6497 | 33713.4051 | 0 | 4719.8767 | 38433.2818
GROUNDING
GND CBL | Grounding Cable | 122514 | FT | 0.047975 | 5877.614 | 86.6497 | 509293.3818 | 451487.3276 | 134509.2993 | 1095290.0087
GND MAT | Grounding Materials (i.e. Ground Rods, Cable Lugs, Connectors, etc.) | 1 | LOT | 8444.2077 | 8444.2077 | 86.6497 | 731687.9056 | 284242.0276 | 142230.1906 | 1158160.1238
LIGHTING / SWITCHES / RECEPTACLES
LT-AA | Light Fixture Type AA | 3 | EA | 2.6675 | 8.0024 | 86.6497 | 693.4061 | 864.9916 | 218.1757 | 1776.5734
LT-AK1 | Light Fixture Type AK1 | 13 | EA | 2.6675 | 34.6771 | 86.6497 | 3004.7598 | 9956.9037 | 1814.6329 | 14776.2964
LT-DA1 | Light Fixture Type DA1 | 55 | EA | 2.6675 | 146.7108 | 86.6497 | 12712.4453 | 31068.9837 | 6129.4001 | 49910.8291
LT-DA2 | Light Fixture Type DA2 | 464 | EA | 5.3349 | 2475.4116 | 86.6497 | 214493.6233 | 439823.1821 | 91604.3528 | 745921.1582
LT-DA3 | Light Fixture Type DA3 | 39 | EA | 5.3349 | 208.0626 | 86.6497 | 18028.5589 | 36967.8968 | 7699.5038 | 62695.9594
LT-DB1 | Light Fixture Type DB1 | 4 | EA | 2.6675 | 10.6699 | 86.6497 | 924.5415 | 2203.027 | 437.8596 | 3565.4281
LT-DB2 | Light Fixture Type DB2 | 8 | EA | 5.3349 | 42.6795 | 86.6497 | 3698.1659 | 7238.385 | 1531.1171 | 12467.6681
LT-DX1 | Light Fixture Type DX1 | 63 | EA | 2.6675 | 168.0506 | 86.6497 | 14561.5283 | 1106.472 | 2193.52 | 17861.5203
LT-DX2 | Light Fixture Type DX2 | 32 | EA | 2.6675 | 85.359 | 86.6497 | 7396.3318 | 562.0175 | 1114.1689 | 9072.5182
LT-HB | Light Fixture Type HB | 194 | EA | 2.6675 | 517.4891 | 86.6497 | 44840.2618 | 82407.3455 | 17814.665 | 145062.2722
LT-LB | Light Fixture Type LB | 33 | EA | 2.6675 | 88.0265 | 86.6497 | 7627.4672 | 3234.717 | 1520.7058 | 12382.89
LT-LD | Light Fixture Type LD | 22 | EA | 2.6675 | 58.6843 | 86.6497 | 5084.9781 | 2422.5651 | 1051.0561 | 8558.5993
LT-LE | Light Fixture Type LE | 13 | EA | 2.6675 | 34.6771 | 86.6497 | 3004.7598 | 1431.5158 | 621.0786 | 5057.3542
LT-MW1 | Light Fixture Type MW1 | 208 | EA | 6.6687 | 1387.0841 | 86.6497 | 120190.3924 | 84486.6897 | 28654.7915 | 233331.8736
LT-SA1 | Light Fixture Type SA1 | 101 | EA | 13.3373 | 1347.072 | 86.6497 | 116723.3618 | 440735.9277 | 78044.3005 | 635503.59
LT-SB1 | Light Fixture Type SB1 | 60 | EA | 2.6675 | 160.0482 | 86.6497 | 13868.1222 | 14913.5292 | 4029.4312 | 32811.0826
LT-SB2 | Light Fixture Type SB2 | 13 | EA | 2.6675 | 34.6771 | 86.6497 | 3004.7598 | 10190.9464 | 1847.3989 | 15043.1051
LTG SUPP | Light Fixture Supports | 1 | LOT | 1802.1423 | 1802.1423 | 86.6497 | 156155.0559 | 9153.823 | 23143.243 | 188452.122
BACK BOXES | 4" Sq Back boxes | 3264 | EA | 1.1368 | 3710.5166 | 86.6497 | 321515.078 | 35184.863 | 49937.9917 | 406637.9327
RECPT | Receptacles | 1316 | EA | 0.47613 | 626.5886 | 86.6497 | 54293.6984 | 17416.9048 | 10039.4844 | 81750.0876
LTSW | Light Switches | 626 | EA | 0.26142 | 163.6492 | 86.6497 | 14180.1549 | 31935.5509 | 6456.1988 | 52571.9047
LTG CTRL | Lighting Controls Material Pricing | 1 | EA | 0 | 0 | 86.6497 | 0 | 192707.1149 | 26978.9961 | 219686.111
18ALCT | 18" Cable Tray and Associated Fittings | 180 | FT | 0.64612 | 116.3017 | 86.6497 | 10077.5021 | 7677.9246 | 2485.7597 | 20241.1865
24ALCT | 24" Cable Tray and Associated Fittings | 600 | FT | 0.90694 | 544.1638 | 86.6497 | 47151.6155 | 31935.5509 | 11072.2033 | 90159.3697
ALCT HARDWARE | Cable Tray Hardware (i.e. Splice Plates, Hold Down Clamps, Jumpers, etc.) | 1 | LOT | 8259.1654 | 8259.1654 | 86.6497 | 715654.0448 | 344282.9756 | 148391.1829 | 1208328.2033
12BASK | 12" Basket Tray & Associated Fittings / Hardware | 280 | FT | 0.53349 | 149.3783 | 86.6497 | 12943.5807 | 1978.7391 | 2089.1248 | 17011.4445
18BASK | 18" Basket Tray & Associated Fittings / Hardware | 1174 | FT | 0.78013 | 915.8756 | 86.6497 | 79360.3293 | 14927.3387 | 13200.2735 | 107487.9415
24BASK | 24" Basket Tray & Associated Fittings / Hardware | 56110 | FT | 0.79971 | 44871.6361 | 86.6497 | 3888112.966 | 644596.1218 | 634579.2723 | 5167288.3601
36BASK | 36" Basket Tray & Associated Fittings / Hardware | 3870 | FT | 1.1973 | 4633.3943 | 86.6497 | 401482.1376 | 88315.3413 | 68571.647 | 558369.1259
EQUIPMENT
DISC.CFCI | CFCI Disconnect Switches | 105 | EA | 1.6005 | 168.0506 | 86.6497 | 14561.5283 | 22019.9597 | 5121.4083 | 41702.8964
DISC.OFCI | OFCI Disconnect Switches | 214 | EA | 6.4328 | 1376.6143 | 86.6497 | 119283.186 | 13304.3556 | 18562.2558 | 151149.7975
UPS | UPS and Battery Cabinets | 196 | EA | 108.3319 | 21233.0561 | 86.6497 | 1839837.5447 | 0 | 257577.2563 | 2097414.8009
EG | EG's (3000KW/3750KVA) | 2 | EA | 160.0482 | 320.0963 | 86.6497 | 27736.2444 | 0 | 3883.0742 | 31619.3186
GSB | GSB's (4000A) | 2 | EA | 160.0482 | 320.0963 | 86.6497 | 27736.2444 | 0 | 3883.0742 | 31619.3186
STC | STC's | 3 | EA | 48.9036 | 146.7108 | 86.6497 | 12712.4453 | 16027.6937 | 4023.6195 | 32763.7585
PNL | Panelboards | 70 | EA | 28.3895 | 1987.2647 | 86.6497 | 172195.8506 | 180836.9512 | 49424.5923 | 402457.3941
INV | Inverters (20KW INVERTER) | 5 | EA | 80.0241 | 400.1204 | 86.6497 | 34670.3055 | 555534.5828 | 82628.6844 | 672833.5726
XFMR | LV Transformers | 13 | EA | 32.3174 | 420.1264 | 86.6497 | 36403.8208 | 111203.606 | 20665.0397 | 168272.4665
LB | LB's (3000KW / 50KW STEP) | 2 | EA | 66.6867 | 133.3735 | 86.6497 | 11556.7685 | 0 | 1617.9476 | 13174.7161
HDWR SUPP MAT | Support Material / Hardware (i.e. Bolts, Nuts, Washers, etc.) | 1 | LOT | 18106.2583 | 18106.2583 | 86.6497 | 1568901.5115 | 595421.3069 | 303005.1946 | 2467328.0131
ATR | All Thread | 68002 | FT | 0.2134 | 14511.4601 | 86.6497 | 1257413.3941 | 309295.9072 | 219339.3022 | 1786048.6035
STRUT | Unistrut | 77033 | FT | 0.25909 | 19958.4859 | 86.6497 | 1729396.4422 | 1162321.9828 | 404840.5795 | 3296559.0045
CLEAN | Clean Electrical Equipment | 1 | EA | 6001.8061 | 6001.8061 | 86.6497 | 520054.5824 | 0 | 72807.6415 | 592862.2239
EQ TAG | Equipment Tagging | 6549 | EA | 0.2763 | 1809.4778 | 86.6497 | 156790.6785 | 131577.2502 | 40371.51 | 328739.4387
EV CHARGER | EV Chargers | 10 | EA | 13.3373 | 133.3735 | 86.6497 | 11556.7685 | 115851.2331 | 17837.1202 | 145245.1218
MISC. SITE WORK (I.E. TRENCHING, EXCAVATION, BACKFILL, ETC.)
UNDSLB MISC. | Misc. Site Work (i.e. Trenching, Excavation, Backfill, etc.) | 1 | LOT | 26294.9411 | 26294.9411 | 86.6497 | 2278448.2665 | 146261.1859 | 339459.3233 | 2764168.7757
MOFE EQUIPMENT COORDINATION EFFORTS
MCUP COORD | mCUP Building Coordination | 26 | EA | 400.1204 | 10403.1305 | 86.6497 | 901427.9427 | 75303.3015 | 136742.3742 | 1113473.6184
FWM COORD | FWM Building Coordination | 4 | EA | 133.3735 | 533.4939 | 86.6497 | 46227.074 | 11585.1233 | 8093.7076 | 65905.9049

## Direct Lbr
DIRECT LABOR |  |  |  | 14% |  | COMMISSIONING |  |  |  | 14%
Classification | Hours | Rate | Base Total | Fee | Total | Classification | Hours | Rate | Base Total | Fee | Total
Foreman | 49546.6723 | 98.5326 | 4881963.232 | 683474.8525 | 5565438.0845 | Cx Foreman | 6706.4452 | 98.5326 | 660803.5943 | 92512.5032 | 753316.0975
A Mechanic | 135469.972 | 91.714 | 12424494.6312 | 1739429.2484 | 14163923.8796 | Cx Electrician | 74002.5192 | 91.5959 | 6778330.995 | 948966.3393 | 7727297.3343
B Mechanic | 135469.972 | 86.1647 | 11672726.6 | 1634181.724 | 13306908.324
Apprentice | 104681.342 | 83.39 | 8729378.3606 | 1222112.9705 | 9951491.3311
Helper | 98523.616 | 77.8407 | 7669145.1295 | 1073680.3181 | 8742825.4477
Site Logistics Inefficiency | 87281.929 | 86.6497 | 7562951.3256 | 1058813.1856 | 8621764.5111
Total | 610973.5033 | 86.6497 | 52940659.2789 | 7411692.2991 | 60352351.578 | Total | 80708.9644 | 105.0765 | 7439134.5893 | 1041478.8425 | 8480613.4318

## Gen Cond
STAFF |  |  |  | 14%
Classification | Hours | Rate | Base Total | Fee | Total
Project Manager | 8948.4535 | 258.3239 | 2311598.9876 | 323623.8583 | 2635222.8458
Project Superintendent | 8948.4535 | 227.8133 | 2038576.6159 | 285400.7262 | 2323977.3421
Field Superintendent | 13412.8905 | 166.7922 | 2237164.954 | 313203.0936 | 2550368.0476
Area Superintendent | 13412.8905 | 156.2479 | 2095735.3067 | 293402.9429 | 2389138.2497
Project Engineer | 22361.344 | 163.8755 | 3664476.2398 | 513026.6736 | 4177502.9134
Field Engineer | 26825.781 | 148.6202 | 3986853.1802 | 558159.4452 | 4545012.6255
Cost Engineer | 13412.8905 | 140.9926 | 1891117.8735 | 264756.5023 | 2155874.3758
BIM Operator | 8277.809 | 140.9926 | 1167109.544 | 163395.3362 | 1330504.8801
Scheduler/Planner | 8277.809 | 194.3861 | 1609090.6436 | 225272.6901 | 1834363.3337
Safety Manager | 6706.4452 | 133.3649 | 894404.5784 | 125216.641 | 1019621.2194
Safety Tech. | 27496.4255 | 110.482 | 3037860.1642 | 425300.423 | 3463160.5872
QA/QC Manager | 6706.4452 | 140.9926 | 945558.9367 | 132378.2511 | 1077937.1879
QC Inspector | 40238.6715 | 118.1096 | 4752575.1707 | 665360.5239 | 5417935.6946
LOTO / Energy Marshal | 10059.6679 | 133.3649 | 1341606.8676 | 187824.9615 | 1529431.8291
Office Manager | 6706.4452 | 84.548 | 567016.6852 | 79382.3359 | 646399.0211
Time Keeper | 13412.8905 | 79.9714 | 1072648.1404 | 150170.7397 | 1222818.88
Clerical | 26825.781 | 72.3438 | 1940678.8475 | 271695.0386 | 2212373.8861
TOTAL (STAFF) | 262031.0936 | 154.6826 | 35554072.736 | 4977570.183 | 40531642.919

## Ind Lbr
INDIRECT / SUPPORT LABOR |  |  |  | 14%
Classification | Hours | Rate | Base Total | Fee | Total
General Foreman | 20119.3357 | 105.9054 | 2130746.6654 | 298304.5332 | 2429051.1986
Warehouseman (Onsite) | 6706.4452 | 84.6593 | 567762.8439 | 79486.7981 | 647249.642
Warehouseman (Offsite) | 13412.8905 | 84.6593 | 1135525.6878 | 158973.5963 | 1294499.2841
Night Warehouseman (Onsite) | 6706.4452 | 98.5326 | 660803.5943 | 92512.5032 | 753316.0975
Night Warehouseman (Offsite) | 33532.2262 | 98.5326 | 3304017.9716 | 462562.516 | 3766580.4876
Laborer (Onsite) | 67064.4525 | 86.0466 | 5770669.1894 | 807893.6865 | 6578562.876
Laborer (Offsite) | 80477.343 | 86.0466 | 6924803.0273 | 969472.4238 | 7894275.4512
Laborer (Bus) | 13412.8905 | 86.0466 | 1154133.8379 | 161578.7373 | 1315712.5752
Spotters | 100596.6787 | 74.9479 | 7539514.7792 | 1055532.0691 | 8595046.8483
Forklift (Onsite) | 40238.6715 | 91.5959 | 3685699.3146 | 515997.9041 | 4201697.2187
Forklift (Offsite) | 40238.6715 | 91.5959 | 3685699.3146 | 515997.9041 | 4201697.2187
Total | 422506.0506 | 98.644 | 36559376.2262 | 5118312.6717 | 41677688.8978

## Dsn Allwnc
DESIGN ASSUMPTIONS / CARRIED ALLOWANCES |  | 14%
Description | Base | Fee | Total
Off-Site Warehouse Rental | 5000000 | 700000 | 5700000
Temporary Power | 7500000 | 1050000 | 8550000
EZ Path Sleeves for Temporary Power Construction | 100000 | 14000 | 114000
Battery Monitoring - Cellwatch | 2300000 | 322000 | 2622000
Landscape Lighting Allowance | 10000 | 1400 | 11400
Pre-Cast Facility Coordination | 100000 | 14000 | 114000
Total | 15010000 | 2101400 | 17111400

## Subs
SUBCONTRACTORS |  | 14%
Subcontractor | Base | Fee | Total
Fire Alarm | 10000000 | 1400000 | 11400000
NETA Testing | 600000 | 84000 | 684000
Lightning Protection | 1667290 | 233420.6 | 1900710.6
Lifting / Rigging | 250000 | 35000 | 285000
Total | 12517290 | 1752420.6 | 14269710.6

## Gen Exp
GENERAL EXPENSES / REQUIREMENTS |  | 14%
Description | Base | Fee | Total
Drug Test | 37153.285 | 5201.4599 | 42354.7449
Major Tools (i.e. Conduit Benders, Tagging Machines, etc.) | 734287.2849 | 102800.2199 | 837087.5048
Technology (i.e. Tablets, Computers, Internet/Wireless, Software, etc.) | 211980.0931 | 29677.213 | 241657.3061
Mobilize Staff, Trailers, etc. | 120000 | 16800 | 136800
Travel, Site Visits, Crew of the Week, Lunch and Learn, Team Building | 250000 | 35000 | 285000
Ice, Water, Cups, Etc. | 331117.0402 | 46356.3856 | 377473.4258
Office Facilities (i.e. Trailers, Supplies, etc.) | 370196.8103 | 51827.5534 | 422024.3637
Safety Equipment, Training, Incentives | 343832.188 | 48136.5063 | 391968.6943
Small Tools and Consumables | 3282207.5477 | 459509.0567 | 3741716.6044
Taxes on ST&C, Office Expenses | 409278.3451 | 57298.9683 | 466577.3134
Total | 6090052.5942 | 852607.3632 | 6942659.9574

## Eqmpt
EQUIPMENT |  | 14%
Description | Base Cost | Fee | Total
MMR Owned EQ
MMR Personnel Trucks | 1084967.5872 | 151895.4622 | 1236863.0494
Site Vehicles (Mules/Gators, Trucks, Etc.) | 710468.6685 | 99465.6136 | 809934.2821
Utility Trailers | 116403.9354 | 16296.551 | 132700.4863
Cable Pulling | 311199.1943 | 43567.8872 | 354767.0816
Generators | 90161.8061 | 12622.6529 | 102784.459
3rd Party Rentals
Fork Lifts | 1288112.463 | 180335.7448 | 1468448.2078
Civil Equipment (i.e. Trencher, Excavators, etc.) | 333388.8 | 46674.432 | 380063.232
Exterior Lifts | 123209.635 | 17249.3489 | 140458.9839
18-Wheeler for Material/Equipment Transport | 454324.2354 | 63605.393 | 517929.6284
Storage Containers | 82604.4064 | 11564.6169 | 94169.0233
Indoor Electric Lifts | 958364.6169 | 134171.0464 | 1092535.6633
Taxes on 3rd Party Rentals | 292311.0957 | 40923.5534 | 333234.649
Mobilize Tools | 32800 | 4592 | 37392
Total | 5878316.444 | 822964.3022 | 6701280.7462

## FnPrc Breakdown
Item Name | Total
Material | 15045271.8507
Direct Labor | 52940659.2789
Commissioning Support Labor | 7439134.5893
General Conditions | 35554072.736
Indirect Labor | 36559376.2262
Design Inclusions / Allowances | 15010000
Subs | 12517290
General Expenses | 6090052.5942
Equipment | 5878316.444
Fee @ 14% | 26184784.3207
Total | 213218958.0399